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	Сграда
	23 СОУ  „Фредерик Жолио Кюри”

	Адрес
	       УПИ І, кв.194, м. „Слатина – Редута – І част”,  гр.София 

	Въведена в експлоатация
	            1970 г.

	Разгъната

застроена площ
	7541,85                  
	m2

	Отопляема площ
	7436           
	m2

	Площ  на охлаждания  обем
	-                     
	m3



	Скала на енергопотреблението по първична енергия
	Актуално

състояние
	След ЕСМ

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	
	

	
	
	

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	
	

	
	
	

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  НА  ГОДИШНИЯ  РАЗХОД  НА  ПОТРЕБНА ЕНЕРГИЯ
	ДЯЛ на ВЕИ

	Отопление
	Вентилация
	Охлаждане
	Гореща вода
	Осветление
	

	86,6%
	-%
	-
	2,12%
	3,07%
	0,00
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Изпълнението на предписаните мерки ще доведе до намаляване  на загубите през ограждащите елементи и повишаване на ефективността на системата за отопление.
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Разход на енергия за отопление, вентилация и БГВ�
110,6


kWh/m2�
�
Разход на енергия за охлаждане�
-


 kWh/m2�
�
Общ годишен


разход на енергия�
926895


 MWh�
�
Емисии СО2�
-


t/год�
�






от:





ВМЛ-Консулт








Издаден от





Подпис, печат











Рег.номер





 225/25.08.2010г.





Срок на освобождаване от данък сгради





до:





дд/мм/гг








дд/мм/гг





16.11.2011г.





Издаден на





Актуални енергийни  характеристики 


по потребна енергия











225ВМЛ025








Номер





15.11.2014г.





Валиден до:





Категория








БАЗОВА  ЛИНИЯ  НА  ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО
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ЕНЕРГИЙНИ  ХАРАКТЕРИСТИКИ НА  СГРАДАТА





























681,9555


МWh/a








По действа-щите към момента норми





По норми при влизане в експлоа-тация


1999








След


  ЕСМ





Актуално състояние








След 


ЕСМ





Актуално състояние





Първична  енергия





Потребна  енергия





Специфичен разход на енергия





Нетна енергия








45,59        kWh/m2











138,89


kWh/m2








41,69  kWh/m2











105,19


kWh/m2











1216,9757


МWh/a








Годишен       разход на енергия








484,0836


МWh/a











1177,8624


МWh/a








449,433


МWh/a











926,895


МWh/a








Емисии СО2








282,57


Т/год.











590,966


Т/год.











ЕНЕРГИЙНИ


 ХАРАКТЕРИС-ТИКИ








65,1


kWh/m2











158,4


kWh/m2




















60,4


kWh/m2











124,6


  kWh/m2








91,71


kWh/m2











163,66


kWh/m2








… kWh/m2





Съставен на





16.11.2011г.


.








Съставен от





   „ВМЛ КОНСУЛТ” ЕООД


ЕООД








Ограждащи конструкции и елементи





Наименование





Площ,





Коефициент на топлопреминаване





Действи-телен,





Референ-тен





m2





W/m2K





W/m2K





Стени по фасади





Прозорци





Покрив





Под и стени сутерен  в земя





3968





1,31





     0,35





    2113,84





2,39





1,7/ 2





2130





0,97





0,28/0,30





2954,47





1,2





    0,43





Оценка на състоянието: 
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Съставен на





16.11.2011г.


.


.








Съставен от





       „ВМЛ КОНСУЛТ” ЕООД








Системи за отопление, вентилация, охлаждане и гореща вода





Система





Енергиен


източник





Годишен разход на потребна енергия





Специфи-чен,





Общ,





kWh/m2





kWh





Отопление





Вентилация





Охлаждане 





Гореща вода 








СЕК 


София





108








802953





       - 





-





-





-





-





-





  от абонатна    


   станция





2,6





19656





Отоплителни/охладителни  денградуси                              2391,6/- 





Общ годишен специфичен разход на енергия  за отопление и вентилация





0,01268 kWh/m3DD





Общ годишен специфичен разход на енергия  за охлаждане





  -  kwh/m³ DD   





Оценка на състоянието:





42





Съставен на





16.11.2011г.


.


.











за  енергийните  характеристики  на  сграда





    „ВМЛ КОНСУЛТ” ЕООД








Съставен от











Енергоспестяващи


мерки





Срок на откупу-ване, 


год.

















Подпис, печат





Съставен от








    „ВМЛ КОНСУЛТ” ЕООД








ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ  МЕРКИ





Инвести-


ции, 


лева





Спестена  потребна енергия, 


 kWh/год.


потребна





Съставен на





16.11.2011г.


.








52





ПРЕПОРЪКИ:





Пакети от мерки





П1.Мерки по сградната обвивка


П2. Мерки по енергийните системи





Мерки по системите





С1.Рехабилитация на ВОИ


С2. Подмяна на осветителни тела








Мерки по огр.елементи


В1.Топлоизолиране на покрив


В2. Топлоизолиране на ограждащи стени 


В.3.Подмяна на дървени врати и прозорци и метални врати и витрини





Спестени


емисии


СО2 , 


t/год.





51120








161490











12150











85792








339985











25688








23,3








92,37











6,98








7,5








5,9











5,9














53000





7435











24254





5258











6,59





10,77











27,3





17,7











224760





    


    60435











451465








  29512











122,65








17,36














   7,4





ПРЕПОРЪКИ:





Стените като цяло са в относително добро състояние. Действителният им     коефициент на топлопреминаване е значително по-висок  от референтния. Налагат се допълнителни ЕСМ, за да  може да се намали разхода на топлинна енергия.


Прозорците са дървени двукатни , алуминиеви и РVС  двойно остъклени, метални витрини. Коефициентите им на топлопреминаване, въздухопропускливост и енергопреминаване на дървените  и металните са по- високи от референтните,  докато тези на РVС  двойно остъклени отговарят на нормативните изисквания. За дървените прозорци и металните витрини  като ЕСМ  е предвидена смяна. Не се налага се подмяна на РVС дограмата.


Врати Вратите са метални , дървени, алуминиеви и  РVС със стъклопакет. Коефициентите на топлопреминаване, въздухопропускливост и енергопреминаване на металните и дървените   са по- високи от референтните,  докато тези от  РVС и Al  отговарят на нормативните изисквания. Ще се подменят само  металните  и дървените врати.


Покривът е с по- висок коефициент на топлопреминаване от референтния Той е изпълнен без никаква топлоизолация. Налага се да се предприемат ЕСМ - полагане на топлоизолация от вътрешната страна на таванската плоча на помещенията на последния етаж .


Подът на отопляеми помещения граничещ със земя  както и подът на сутерена на отопляемите помещения има коефициент на топлопреминаване по - висок от  референтния . Вследствие на бъдещо изолиране на сутеренните стени стойността на коефициентите им на топлопроводност  стават по- ниски от референтните.





1.Отопление Топлозахранването е от  абонатна станция , която е подменена и автоматизирана по програма КЕС през 2003г., съгласно изискванията на „Топлофикация София” ЕАД. Разположена е в сутерена на учебния корпус. Загряването на водата за отоплителната инсталация и за нуждите на БГВ става с помощта на пластинчати топлообменници . Топлинната мощност на АС се регулира в зависимост от външната температура и реалните потребности на сградата. Изразходваното количество топлина се измерва от монтирания топломер в АС.  Топлоносителят е с температура  90/70˚. Разпределителна мрежа е  монтирана по тавана на сутерена. Тръбите са изолирани с топлоизолация от стъклена вата на въже и азбестоциментова замазка, а на някои  участъци изолацията е подменена. При огледа са установени участъци с компроментирана изолация. Водоразпределителят , водосъбирателят и арматурата към тях е морално остаряла. Арматурата е ръждясала  и с нея не се постига никакво регулиране. Топлинните разширения в мрежата се поемат от пет броя  разширителни съдове с обем 300л всеки и един брой с обем 100л. 


2.Вентилация В кухнята има съществуваща вентилация , която не е в добро състояние и е с морално остаряло обрудване. Физкултурните  салони са два . Голямият се вентилира посредством един брой  осев вентилатор, който не е в изправност. 


 В малкия салони в тоалетните вентилацията е естествена.


3.БГВ - Захранването с топла вода става от пластинчат топлообменник, монтиран в АС.
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